## Critérios de apreciação de proj
Área do serviço | Item de verificação | Local de verificação
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Licença provisória de exploração de instalações eléctricas | Na memória descritiva e justificativa constam a categoria/potência do contador de electricidade, especificações de instalação do sistema eléctrico, equipamentos e cabos eléctricos, padrões/exigências técnicas e a conformidade com os devidos diplomas legais.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Licença provisória de exploração de instalações eléctricas | Na memória descritiva e justificativa consta o endereço do pedido de dispositivos.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Licença provisória de exploração de instalações eléctricas | Todas as memórias descritivas e justificativas referentes a dispositivos eléctricos estão assinadas pelo requerente.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Licença provisória de exploração de instalações eléctricas | No esquema unifilar do quadro geral das instalações eléctricas constam: 1. Designação do quadro eléctrico; 2. Especificações técnicas de cabos eléctricos, dispositivos de protecção, interruptores, barramentos, etc.; 3. Local de instalação de contador de electricidade e interruptores, indicando a categoria do contador de electricidade e o valor da corrente nominal dos interruptores (deve correponder à potência requisitada); 4. Enumeração dos circuitos de abastecimento de energia eléctrica, manual de instalação de equipamentos e a potência dos equipamentos; 5. Legenda. (Se instalar mais do que um quadro eléctrico no local de instalação,deve apresentar juntamente a planta de circuitos dos restantes quadros eléctricos/esquema do sistema)
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Licença provisória de exploração de instalações eléctricas | Todos os circuitos eléctricos do esquema unifiliar do quadro geral das instalações eléctricas devem estar instalados disjuntor referencial e relé térmico. (Esses dispositivos de protecção devem ser compatíveis com os circuitos eléctricos)
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Licença provisória de exploração de instalações eléctricas | No esquema unifilar do quadro geral das instalações eléctricas consta o local de instalação.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Licença provisória de exploração de instalações eléctricas | Todas as plantas estão assinadas pelo requerente.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Instalação de sistemas do tipo sprinkler: 1. Caso o estabelecimento situado numa das partes de um edifício, com uma área total superior a 400 m2, ou com um volume total superior a 1400 m3; 2. Caso o estabelecimento situado num edifício autónomo, com uma área total superior a 2000 m2, ou com um volume total superior a 7000 m3. Nota: Nos demais casos, vide o artigo 234.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Os sistemas de desenfumagem mecânica devem ser instalados de acordo com o disposto no Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Os Sistemas fixos de extinção automática de incêndios por meio de agentes extintores gasosos devem ser instalados de acordo com as exigências previstas nos artigos 260.º a 265.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | No estabelecimento cujo total de efectivos previsível seja superior a 50 pessoas deve ser instalado um sistema não automático de alerta e alarme de incêndio (sistema manual de alerta e alarme de incêndio), excepto os estabelecimentos que dispõem de sarilhos de mangueira (com alarme).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Os elevadores devem ser equipados com um dispositivo de segurança térmico, contra elevação anormal da temperatura, accionado por detectores de temperatura localizados acima da verga das portas de patamar dos elevadores.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | As obras de modificações devem estar de acordo com o disposto no Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | As condutas de ventilação que atravessem paredes corta-fogo ou pavimentos devem ser seccionadas por registos corta-fogo cuja classe de resistência ao fogo seja a mesma da dos elementos atravessados, accionados por sistema de detecção automática de incêndios.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Caso o estabelecimento esteja situado num edifício projectado com aplicação de legislação não local (por exemplo, IBC), deve ser avaliado pela 3.ª entidade certificadora registada no Corpo de Bombeiros e deve ser entregue o respectivo relatório de avaliação com a indicação do número e da data das peças desenhadas.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | No âmbito da segurança contra incêndios, deve ser apresentado um projecto de especialidade relativo aos sistemas de segurança contra incêndios, com indicação dos meios e dispositivos utilizados, elaborado por técnicos qualificados, nos termos do artigo 125.º do Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios e Recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | As plantas de equipamentos contra incêndio a apresentar e a sua concepção estão de acordo com as exigências básicas; contudo, na execução de obras devem ser observadas as exigências previstas no disposto do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | O projecto do sistema de prevenção contra incêndios a apresentar e a sua concepção estão de acordo com as exigências básicas, devendo ser instalado e mantido por pessoal qualificado, ao mesmo tempo deve-se notificar o Corpo de Bombeiros para efeitos de inspecção e verificação, bem como, entregar ao mesmo organismo um certificado válido que assegure o bom funcionamento do sistema.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Caso o tecto falso fique situado em espaços esconsos superior a 80 cm, deve ser instalado nesses espaços o sistema do tipo sprinkler para efeitos de protecção.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Deve ser apresentado um termo de responsabilidade do técnico responsável pelas obras contra incêndio.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Todas as saídas e respectivos acessos (caminhos de evacuação) devem dispor de sinais de segurança (vide as características do Anexo II do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos) e possuir aparelhos de iluminação de segurança sempre em funcionamento com indicativos destinados a facilitar a sua utilização em situações de emergência, por forma a disponibilizar aos utentes orientações para a saída sem que ocorram erros.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Todo o pessoal no estabelecimento deve compreender claramente as medidas de emergência a tomar em caso de incêndio e o método correcto de utilização dos extintores.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Deve existir um número adequado de extintores, ou seja, um extintor por cada 200 m2 de área a proteger, e qualquer estabelecimento deverá ter pelo menos dois, com vista a não ser necessário percorrer mais de 15 m para, de qualquer ponto, aceder ao extintor mais próximo (nos demais casos, vide o artigo 198.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | A distância entre os aspersores não deve ser inferior a 2 metros e superior a 4 metros.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Os sistemas do tipo sprinkler devem ser instalados de acordo com as exigências no disposto nos artigos 232.º a 259.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Sistemas automáticos de detecção, alerta e alarme de incêndio: 1. Caso o estabelecimento fique situado numa das partes de um edifício, com uma área total superior a 200 m2 e igual ou inferior a 400 m2, ou com um volume total superior a 700 m3 e igual ou inferior a 1400 m3; 2. Caso o estabelecimento fique situado num edifício autónomo, com uma área total superior a 800 m2 e igual ou inferior a 2000 m2, ou com um volume total superior a 2800 m3 e igual ou inferior a 7000 m3. Nota: Nos demais casos, vide o artigo 158.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Os detectores de fumos devem estar localizados e ser distribuídos por forma a não haver pontos do tecto ou da cobertura que distem do detector mais próximo mais do que 5,8 m (4,4 m, para os detectores de calor).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Os sistemas automáticos de detecção, alerta e alarme de incêndio devem ser instalados de acordo com o disposto nos artigos 149.º a 163.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Deve dispor de sarilhos de mangueira suficientes, garantindo que o comprimento da mangueira não exceda os 30 metros de modo a alcançar todas as partes do estabelecimento.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Plano do sistema de segurança contra incêndios | Os sarilhos de mangueira devem ser instalados de acordo com o disposto nos artigos 223.º a 229.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | Caso o estabelecimento esteja situado num edifício projectado com aplicação de legislação não local (por exemplo, IBC), deve ser avaliado pela 3.ª entidade certificadora registada no Corpo de Bombeiros e deve ser entregue o respectivo relatório de avaliação com a indicação do número e da data das peças desenhadas.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | As caves com área total superior a 300 m2 devem ser providas de sistemas de desenfumagem natural ou desenfumagem mecânica independente, destinados à evacuação dos fumos e gases para o exterior, em caso de incêndio e emergência.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | As condutas de ar condicionado e ventilação devem ser construídas e instaladas com materiais não combustíveis (A1).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | O sistema de desenfumagem natural deve ser instalado de acordo com as exigências previstas no Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | O sistema de controlo de acesso do estabelecimento pode causar riscos de evacuação em caso de emergência, assim, devem ser evitadas as fechaduras electrónicas. (Caso pretenda configurar o sistema de controlo de acesso, deve prestar justificação sobre a sua obrigatoriedade para efeitos de análise mais profunda)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | O sistema de controlo de acesso do estabelecimento, deve no mínimo poder receber sinais de incêndio, desbloquear automaticamente em caso de interrupção eléctrica, devendo ainda instalar interruptores de emergência junto das portas de saída (Break Glass) que permitam abrir fechaduras electrónicas em caso de incêndio.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | Em caso de utilização de material/produtos corta-fogo, deve ser entregue a respectiva informação (relatório de teste, certificação dos materiais e a tabela das portas, etc.) para efeitos de análise.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | Os elevadores devem ser instalados de acordo com as exigências previstas no Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | A representação da classificação de resistência ao fogo do elemento de construção deve ser realizada de acordo com o artigo 29.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | As arrecadações não devem ser utilizadas para armazenar produtos que envolvam altos riscos de incêndio, nem nelas devem ser realizadas actividades de que possa resultar risco significativo de origem de incêndio. Em particular, é vedado o armazenamento de recipientes contendo combustíveis líquidos ou gasosos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | O projecto de arquitectura a apresentar está de acordo com as exigências básicas; contudo, na execução de obras devem ser observadas as exigências previstas no disposto do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos e as regulamentações, normas e regras aplicadas na RAEM.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | As obras de modificações devem estar de acordo com o disposto no Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | Caso as condutas de extracção de fumo ar sejam de materiais inflamáveis, devem ser envolvidas por materiais não combustíveis.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | Os compartimentos ou as dependências devem ser construídos com materiais não combustíveis (por exemplo, em alvenaria de tijolo, etc.). Caso as paredes divisórias, os tectos e as decorações sejam construídos com materiais inflamáveis, estas partes devem ser protegidas com os produtos ignifugados qualificados e autenticados para elevar a capacidade da resistência ao fogo e a diminuição da combustibilidade.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | Os equipamentos utilizados no dispensa para a preparação de comidas/bebidas devem ser do tipo eléctrico e funcionar de acordo com as normas de segurança.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | As instalações eléctricas devem ser instaladas, de forma a não causarem incêndios, nem propagação do fogo.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | As saídas e caminhos de evacuação devem manter-se livre de obstáculos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | O número e as dimensões de saídas e caminhos de evacuação do estabelecimento devem estar de acordo com o disposto no Quadro 12 do artigo 75.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | A distância de percurso no estabelecimento não pode exceder os valores constantes no Quadro 13 do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | Entre a única entrada e saída do estabelecimento em fracção com fins comerciais que se situa num rés-do-chão do edifício da classe P ou M e a entrada e saída do edifício habitacional adjacente, deve dispor de uma parede de separação de 1 metro de comprimento, de modo a impedir a propagação do fumo e do fogo no caso de incêndio.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | As escadas devem utilizar materiais de construção com resistência ao fogo de classe A1 (que não são bons condutores de fogo).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | No caso de optar pela utilização de aparelhos de chama nua (fogão não eléctrico) nos compartimentos para cozedura e processamento de ingredientes medicinais chineses, os compartimentos devem ser construídos de forma independente, com paredes resistentes ao fogo de 60 minutos e portas corta-fogo resistentes ao fogo de 30 minutos, e os compartimentos e as respectivas instalações devem ser construídos com materiais da classe de reacção ao fogo A1, antes de ser permitida a utilização de gases de petróleo liquefeitos e combustíveis líquidos (querosene e resíduos de óleo).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | Caso o estabelecimento adopte portas deslizantes automáticas, estas devem poder receber sinais de incêndio para, em casos de incêndio ou interrupção eléctrica, manterem abertas automaticamente ou abertas manualmente de forma fácil.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Segurança contra incêndios | As canalizações de electricidade, gás, água, esgotos e descarga de lixos relacionadas com o estabelecimento não podem ser instaladas nas escadas de evacuação ou nas câmaras corta-fogo.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalações de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos | A colocação de extintores nos postos de botijas de gás está de acordo com o artigo 12.º do Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não Superior a 200 m3 por Recipiente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2002
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalações de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos | A distância de segurança entre as instalações e os equipamentos ou dispositivos eléctricos não antideflagrantes está em conformidade com as disposições previstas no quadro I, em anexo do Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não Superior a 200 m3 por Recipiente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2002
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalações de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos | A distância de segurança dos postos de garrafas em edifícios está em conformidade com o disposto no artigo 9.º, capítulos V e VI e anexo, quadro I, do Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não Superior a 200 m3 por Recipiente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2002
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalações de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos | O requisito de estabelecimento dos postos de botijas de gás em edifícios satisfaz as disposições previstas nos artigos 8.º, 10.º e 11.º do Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não Superior a 200 m3 por Recipiente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2002 e as previstas nos n.os 1 e 4 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalações de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos | A distância de segurança dos postos de reservatórios obedece ao disposto nos capítulos V e VI e anexo, quadro I, do Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não Superior a 200 m3 por Recipiente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2002
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalações de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos | A colocação de vaporizadores respeita as disposições previstas nos artigos 35.º e 36.º e anexo, quadro II, do Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não Superior a 200 m3 por Recipiente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2002
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalações de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos | Os equipamentos, acessórios e componentes relacionados utilizados nas instalações de armazenagem obedecem aos respectivos critérios ou normas dos lugares de origem dos produtos
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalações de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos | A localização de postos de botijas de gás em edifícios respeita o n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não Superior a 200 m3 por Recipiente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2002 e o n.º 5 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalações de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos | O local de instalação dos postos de reservatórios satisfaz o disposto no artigo 13.º do Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não Superior a 200 m3 por Recipiente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2002
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalações de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos | O estabelecimento do sistema de enchimento à distância dos postos de reservatórios respeita o disposto nos artigos 21.º e 29.º do Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não Superior a 200 m3 por Recipiente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2002
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalações de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos | O estabelecimento dos postos de reservatórios cumpre o disposto nos artigos 14.º a 20.º, 22.º a 28.º, 30.º a 34.º do Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não Superior a 200 m3 por Recipiente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2002
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalações de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos | A capacidade dos postos de garrafas em edifícios está de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não Superior a 200 m3 por Recipiente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2002
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalações de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos | A colocação de extintores nos postos de reservatórios satisfaz o disposto nos artigos 20.º, 27.º e 34.º do Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não Superior a 200 m3 por Recipiente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2002
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Armazenagem e exposição de produtos relativos a substâncias perigosas das classes 2, 3, 4, 5, 8 e 9 | As substâncias perigosas que excedam a quantidade de isenção prevista no Despacho do Chefe do Executivo n.º 108/2023, ou as substâncias perigosas que não sejam abrangidas por este despacho, devem ser fornecidas as fichas de segurança sobre as mesmas, nos termos do disposto na Lei n.º 12/2022.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Armazenagem e exposição de produtos relativos a substâncias perigosas das classes 2, 3, 4, 5, 8 e 9 | Os edifícios dos locais de armazenamento devem ser construídos com materiais incombustíveis, e são devidamente assinalados na memória descritiva ou no projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Armazenagem e exposição de produtos relativos a substâncias perigosas das classes 2, 3, 4, 5, 8 e 9 | Devem ser utilizados materiais incombustíveis para as instalações destinadas a depósito de substâncias perigosas, tais como paletes, prateleiras e outros mobiliários no interior/exterior, etc., e são devidamente assinalados na memória descritiva ou no projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Armazenagem e exposição de produtos relativos a substâncias perigosas das classes 2, 3, 4, 5, 8 e 9 | Os compartimentos para armazenamento de substâncias líquidas inflamáveis, a classe de resistência ao fogo das paredes e portas e as condições de ventilação cumprem os requisitos e são devidamente assinalados na memória descritiva ou no projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Armazenagem e exposição de produtos relativos a substâncias perigosas das classes 2, 3, 4, 5, 8 e 9 | As substâncias perigosas incompatíveis devem estar em conformidade com as regras gerais de segregação
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento individual de produtos combustíveis | A localização dos reservatórios está em conformidade com o disposto nos n.ºs 1, 2, 3, 6 e 7 do artigo 4.º e no n.º 7 do artigo 5.º das Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3ª Categoria para Consumo em Imóveis (Revisão C de 8 de Outubro de 1992).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento individual de produtos combustíveis | A capacidade dos reservatórios está em conformidade com o disposto no artigo 317.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022, bem como com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º e no n.º 8 do artigo 5.º das Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3ª Categoria para Consumo em Imóveis (Revisão C de 8 de Outubro de 1992).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento individual de produtos combustíveis | Os reservatórios e a instalação dos compartimentos estão em conformidade com o disposto no artigo 316.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022, bem como com o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 4.º, n.ºs 1, 2, 3 e 5 do artigo 5.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 7.º e artigo 8.º das Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3ª Categoria para Consumo em Imóveis.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento individual de produtos combustíveis | Os equipamentos e os dispositivos eléctricos, localizados até 3 metros de distância de cada reservatório, estão em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 5.º das Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3ª Categoria para Consumo em Imóveis.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | O dispositivo de corte dos fogões a gás (dispositivo automático de segurança) está em conformidade com o disposto no artigo 8.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | Os aparelhos a gás obedecem aos padrões ou às normas do local de origem do produto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A quantidade de armazenamento de gases de pretróleo liquefeitos está em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não Superior a 200 m3 por Recipiente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A localização de instalação da válvula de corte rápido, de comando manual, está em conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A dimensão dos compartimentos para fogões a gás está em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 a 3 do artigo 7.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A instalação dos compartimentos para fogões/aparelhos a gás obedece ao disposto nos n.ºs 1, 2, 3, 5 e 6 do artigo 4.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | O grau de protecção das instalações e equipamentos eléctricos, estabelecidos nos compartimentos para aparelhos a gás, está em conformidade com o disposto no artigo 12.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | O local de colocação das botijas está em conformidade com o disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 3.º do Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não Superior a 200 m3 por Recipiente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2002, bem como com o disposto no n.º 3 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios), n.º 2 do artigo 345.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | As condições de ventilação e de evacuação dos produtos da combustão estão em conformidade com o disposto no artigo 6.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A instalação dos extintores portáteis obedece ao disposto no artigo 13.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A localização e a quantidade de dispositivos de detecção e alerta de gás combustível estão em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 a 3 do artigo 272.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Termo de responsabilidade pela direcção técnica do projecto (aplicável a projecto de gases combustíveis)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Declaração da empresa instaladora de equipamentos de gases combustíveis/combustíveis (se aplicável)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Localização da instalação de dispositivos de detecção e alerta de gás combustível (aplicáveis a zonas de utilização de gases combustíveis, na planta rectificada ou planta de equipamentos de protecção contra incêndios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Certidão de aprovação na fiscalização e examinação do sistema de gases combustíveis (aplicável a projecto de gases combustíveis)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Quantidade de armazenamento de combustíveis/gases combustíveis (na planta rectificada ou memória descritiva e justificativa)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Forma de abastecimento de combustíveis (aplicáveis a querosene ou fuel, na planta rectificada, planta de pormenores ou memória descritiva e justificativa)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Localização da instalação de dispositivos de detecção e alerta de gás combustível (aplicáveis a zonas de utilização de gases combustíveis, na planta rectificada ou planta de equipamentos de protecção contra incêndios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Comprovativos referentes à especificação e qualidade dos dispositivos de detecção e alerta de gás combustível (aplicáveis a equipamentos de gases combustíveis)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Memória descritiva e justificativa de concepção (aplicável a projecto de gases combustíveis)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Localização de fogões a combustíveis/gases combustíveis (na planta rectificada)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Comprovativos referentes à especificação e qualidade dos fogões a gases combustíveis/combustíveis, incluindo informações sobre a aparência exterior, valor da potência (aplicável a fogões a gases combustíveis) e dispositivos de segurança
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Certidão de aprovação na examinação de dispositivos de detecção e alerta de gás combustível (aplicável a equipamentos de gases combustíveis)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Planta, cortes, planta de pormenores e desenhos do sistema de distribuição do projecto de gases combustíveis (aplicável a projecto de gases combustíveis)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Declaração da empresa fornecedora ou distribuidora de fogões a gases combustíveis/combustíveis do cumprimento de obrigações legais da RAEM (a entregar na fase da execução das obras ou antes da fase da conclusão das obras)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Termo de responsabilidade pela elaboração do projecto (aplicável a projecto de gases combustíveis)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis não provenientes de instalações de abastecimento colectivo | Declaração da empresa distribuidora de equipamentos de gases combustíveis/combustíveis (se aplicável)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis provenientes de instalações de abastecimento colectivo e individual | Procedimentos de soldadura
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis provenientes de instalações de abastecimento colectivo e individual | Informações relativas aos soldadores qualificados (aplicável a instalações de gases combustíveis)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis provenientes de instalações de abastecimento colectivo e individual | Termo de responsabilidade pela elaboração do projecto (apresentado na fase do requerimento)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis provenientes de instalações de abastecimento colectivo e individual | Termo de responsabilidade da empresa instaladora (apresentado na fase da conclusão das obras ou antes)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis provenientes de instalações de abastecimento colectivo e individual | Memória descritiva e justificativa de concepção
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis provenientes de instalações de abastecimento colectivo e individual | Planta, cortes, planta de pormenores e desenhos do sistema de distribuição do projecto de combustíveis/gases combustíveis
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis provenientes de instalações de abastecimento colectivo e individual | Certidão de aprovação na inspecção e examinação do sistema de gases combustíveis/combustíveis
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis provenientes de instalações de abastecimento colectivo e individual | Termo de responsabilidade pela direcção técnica do projecto (apresentado na fase da conclusão das obras ou antes)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis provenientes de instalações de abastecimento colectivo e individual | Dados sobre a aprovação na examinação de dispositivos de detecção e alerta de gás combustível (aplicável a instalações de gases combustíveis)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis provenientes de instalações de abastecimento colectivo e individual | Equipamentos, acessórios e os respectivos elementos adoptados pelo sistema
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Relativa à utilização de combustíveis/gases combustíveis provenientes de instalações de abastecimento colectivo e individual | Comprovativos referentes à especificação e qualidade dos fogões a combustíveis/gases combustíveis
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo de produtos combustíveis | A capacidade dos reservatórios está em conformidade com o disposto no artigo 309.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022, bem como com o disposto no artigo 2.º das Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3ª Categoria para Consumo em Imóveis (Revisão C de 8 de Outubro de 1992).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo de produtos combustíveis | O compartimento e a localização dos reservatórios estão em conformidade com o disposto nos artigos 306.º e 308.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022, bem como com o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 4.º, n.ºs 1, 2, 3, 5 e 6 do artigo 5.º, artigo 7.º e artigo 8.º das Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3ª Categoria para Consumo em Imóveis (Revisão C de 8 de Outubro de 1992).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo de produtos combustíveis | Os equipamentos e os dispositivos eléctricos, localizados até 3 metros de distância de cada reservatório, estão em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 5.º das Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3ª Categoria para Consumo em Imóveis (Revisão C de 8 de Outubro de 1992).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo de produtos combustíveis | A localização dos reservatórios está em conformidade com o disposto nos artigos 305.º, 306.º e 309.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022, bem como com o disposto nos n.ºs 1, 2, 3, 6, 7. do artigo 4.º, artigo 6.º e n.º 1 do artigo 7.º das Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3.ª Categoria para Consumo em Imóveis (Revisão C de 8 de Outubro de 1992).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo de produtos combustíveis | A distância de protecção dos reservatórios está em conformidade com o disposto no artigo 307.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022, bem como com o disposto no artigo 11.º do Regulamento de Segurança das Instalações de Produtos Combustiveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 19/89/M.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A unidade de abastecimento de electricidade está em conformidade com o tipo de combustível aplicável.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | Os reservatórios dos combustíveis líquidos estão instalados em locais adequados, e foram adoptadas as medidas de prevenção de fuga.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | Os aparelhos de combustão obedecem aos padrões ou às normas do local de origem dos produtos, por exemplo os padrões nacionais ou os padrões internacionais.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A quantidade e a capacidade de armazenamento dos combustíveis líquidos estão em conformidade com o disposto no artigo 344.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | A instalação dos contadores de gás satisfaz o disposto nos artigos 27.º, 32.º e 47.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | A localização de instalação da válvula de corte rápido, de comando manual, está em conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | A dimensão dos compartimentos para fogões a gás está em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 a 3 do artigo 7.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | As ligações, instalação e especificações dos aparelhos a gás estão em conformidade com os critérios ou normas dos lugares de origem dos produtos e com os artigos 49.º, 50.º e 51.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | O grau de protecção das instalações e equipamentos eléctricos, estabelecidos nos compartimentos para aparelhos a gás, está em conformidade com o disposto no artigo 12.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | O dispositivo de corte dos fogões a gás (dispositivo automático de segurança) está em conformidade com o disposto no artigo 8.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | As pressões de serviço do sistema obedecem ao disposto no artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | A localização e a quantidade de dispositivos de detecção e alerta de gás combustível estão em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 a 3 do artigo 272.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | A instalação dos extintores portáteis obedece ao disposto no artigo 13.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | A ligação à terra do sistema de gás está em conformidade com os critérios ou normas dos lugares de origem dos produtos e com o artigo 45.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | A instalação dos dispositivos de regulação da pressão satisfaz o disposto nos artigos 26.º, 29.º, 55.º, n.os 1 a 3 do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | A instalação dos compartimentos para fogões/aparelhos a gás obedece ao disposto nos n.ºs 1, 2, 3, 5 e 6 do artigo 4.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | As condições de ventilação e evacuação dos produtos de combustão respeitam as disposições previstas no artigo 52.º e nos anexos III e IV do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | A instalação das tubagens de gás está de acordo com o artigo 12.º, n.º 2, artigo 15.º, n.os 2 a 4, artigos 16.º, 17.º, 18.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 25.º, 41.º a 44.º, 54.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | Os equipamentos, acessórios e componentes em causa utilizados no sistema obedecem ao disposto nos artigos 14.º, 55.º, n.º 4, artigos 65.º e 66.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | A instalação do dispositivo de corte do sistema cumpre o disposto nos artigos 19.º, 24.º e 48.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | As condições de ventilação e de evacuação dos produtos da combustão estão em conformidade com o disposto no artigo 6.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | As tubagens de gás e acessórios de tubagens usados no sistema satisfazem o disposto nos artigos 7.º a 11.º, 12.º, n.os 1, 3 e 4, artigos 13.º, 14.º, n.os 1 a 11, 15.º, n.º 1, artigos 65.º e 66.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sistema de gás centralizado - instalação de gás | O local de instalação de alvéolos técnicos de gás e as respectivas especificações cumprem o disposto nos artigos 27.º, 29.º e 46.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios)
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo ou individual de produtos combustíveis | A instalação das tubagens de combustíveis e o seu percurso obedece ao disposto nos n.ºs 2 a 4 do artigo 301.º, n.º 1 do artigo 311.º, n.ºs 1 e 3 do artigo 312.º e no n.º 1 do artigo 313.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022, bem como ao disposto no n.º 4 do artigo 4.º e no n.º4 do artigo 9.º das Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3ª Categoria para Consumo em Imóveis (Revisão C de 8 de Outubro de 1992).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo ou individual de produtos combustíveis | Os equipamentos, as tugabens, os acessórios e os respectivos elementos adoptados no sistema de abastecimento de combustíveis estão em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 301.º e no n.º 2 do artigo 313.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022, bem como com o disposto no n.º 1 do artigo 9.º das Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3ª Categoria para Consumo em Imóveis (Revisão C de 8 de Outubro de 1992).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo ou individual de produtos combustíveis | Os aparelhos de combustão estão em conformidade com o disposto no artigo 302.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo ou individual de produtos combustíveis | A instalação dos compartimentos onde se localizam as bombas abastecedoras de combustíveis obedece ao disposto no n.º 2 do artigo 311.º e no artigo 314.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022, bem como ao disposto no n.º 7 do artigo 4.º e no n.º2 do artigo 9.º das Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3ª Categoria para Consumo em Imóveis (Revisão C de 8 de Outubro de 1992).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo ou individual de produtos combustíveis | A instalação dos extintores obedece ao disposto no artigo 10.º das Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3ª Categoria para Consumo em Imóveis
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo ou individual de produtos combustíveis | A instalação do dispositivo de corte obedece ao disposto no n.º 1 do artigo 301.º e no n.º 2 do artigo 312.ºdo Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022, bem como ao disposto no n.º 3 do artigo 9.º das Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3ª Categoria para Consumo em Imóveis (Revisão C de 8 de Outubro de 1992).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo ou individual de produtos combustíveis | Os aparelhos a gás devem obedecer aos padrões ou às normas do local de origem dos produtos.
Companhia de Electricidade de Macau | Opiniões de electricidade | Forma de fornecimento de electricidade da obra referida
Companhia de Electricidade de Macau | Opiniões de electricidade | Caixa/quadro de contadores, caixa de transformadores de corrente e canalização de entrada
Companhia de Electricidade de Macau | Opiniões de electricidade | Coluna
Companhia de Electricidade de Macau | Opiniões de electricidade | Localização de instalação de equipamentos eléctricos
Companhia de Electricidade de Macau | Opiniões de electricidade | Componentes de proteção
Companhia de Electricidade de Macau | Opiniões de electricidade | Outras opiniões
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Foi apresentado o termo de responsabilidade pela elaboração de projecto de gases combustíveis.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Diagrama do sistema, indicando a estrutura do sistema, os pisos de distribuição e a pressão de serviço dos troços, etc.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Na planta dos equipamentos à escala máxima de 1/100 consta a indicação do local de instalação dos equipamentos e do traçado integral das condutas.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | A planta de pormenor/cortes e determinadas plantas de pormenor de equipamentos estão descritos em princípio numa escala adequada e com indicações claras (geralmente é necessário apresentar as plantas de pormenores em que as condutas atravessam os elementos corta-fogo, os desenhos sobre a altura de instalação das condutas ou dos equipamentos, o modelo e as condições de ventilação das instalações de protecção ).
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Com os dados das especificações das instalações e os ficheiros dos respectivos documentos comprovativos.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Anexadas as informações referentes às soldaduras.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Não se verificam gases de petróleo liquefeitos armazenados na cave, bem como a sua utilização.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | A sala de armazenamento de gases combustíveis e o cálculo da ventilação na sala de vaporização estão de acordo com as exigências.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | A distância mínima entre mais do que uma sala de armazenamento de recipientes de gases de petróleo liquefeitos é de 7,5 m, considerando-se um grupo quando inferior.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | A direcção das tubagens de gás não atravessa as escadas de evacuação e as câmaras corta-fogo.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Com o projecto de gases combustíveis original aprovado, emitido pela Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana. (deve ser cópia autenticada e actualizada do projecto de obra de modificação ou do projecto de construção original emitido pela Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, excepto se existir ficheiro emitido pela Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana que comprove a inexistência do projecto aprovado)
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Projecto elaborado em língua oficial.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Os alarmes de gás combustível devem estar disponíveis e instalados de acordo com as propriedades do gás
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | O dispositivo de corte geral deve ser de acessibilidade de grau 1, a colocação e instalação de aparelhos a gás devem ser de fácil operação e manutenção.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Se forem utilizadas tubagens metálicas, estas devem ser fechadas continuamente e dispor de uma abertura de ventilação com extensão para o exterior
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Trata-se de um pedido de legalização de obras, com indicação de “telas finais” nos projectos.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Pedido de legalização de obras, o técnico responsável pela elaboração do projecto declarou que a obra em curso está de acordo com o projecto submetido.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Trata-se de um pedido de legalização de obras, acompanhado do relatório de ensaios das obras concluídas.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | São adoptadas no estabelecimento normas de construção ou de prevenção contra incêndios fora da RAEM, ou adoptados métodos baseados no desempenho (performance-based design). Foi apresentado o termo de responsabilidade de avaliação realizada por terceiros. Foi apresentado o relatório de avaliação, redigido nas línguas oficiais, e a quantidade, os números, as versões, as datas, etc. de projectos referidos no relatório estão em conformidade com o plano. Tenham sido apostas as assinaturas electrónicas qualificadas ao relatório de avaliação (requerente/representante, representante da pessoa colectiva da entidade de certificação de terceiros, avaliador – engenheiro de segurança contra incêndios)
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Verificado que a situação real do estabelecimento está basicamente de acordo com o projecto aprovado pela DSSCU.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Existem inconformidades entre a situação real do estabelecimento e o projecto aprovado pela DSSCU, tendo sido prestada justificação no projecto relativamente às inconformidades.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Os textos, gráficos e diversas linhas nos ficheiros e projectos do plano são claros e legíveis
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Apresentada a declaração da empresa instaladora e da empresa distribuidora.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Na memória descritiva e justificativa de concepção constam o conteúdo invocado nos diplomas legais.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | For apresentada a tabela de cálculo do volume de consumo de gás.
Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada | Gases combustíveis | Catálogo de projectos, com indicação dos números e das versões dos projectos incluídos em todo o plano.
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Todos | Área útil do local: Número de trabalhadores contratados ≥ 1,5 metros quadrados
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Apresentado o termo de responsabilidade pela elaboração do projecto de electricidade.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Na planta do sistema de equipamentos estão descritas a estrutura e a distribuição dos pisos do respectivo sistema.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Nos esquemas dos quadros de distribuição constam informações referentes às características ou especificações técnicas dos condutores, barramentos, componentes de protecção e de controlo, número de circuitos eléctricos, fase, potência prevista e finalidade.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Esquemas dos quadros de distribuição - o número de fases de circuitos de abastecimento de energia eléctrica, as especificações dos condutores e dos respectivos elementos de protecção são coincidentes entre eles.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Nas plantas à escala máxima de 1:100 estão indicados claramente todo o traçado integral dos circuitos eléctricos e a distruibuição do sistema de abastecimento de electricidade.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Nas plantas estão apresentados os circuitos da alimentação normal e da alimentação de emergência com traçados distintos.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | As canalizações/instalações eléctricas que não estão relacionadas com o funcionamento das escadas de evacuação e da câmara corta-fogo não estão instalados na câmara corta-fogo ou nas escadas de evacuação.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Os circuitos eléctricos encontram-se instalados dentro da área do estabelecimento.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | A solução para protecção contra choque eléctrico e ligação à terra estão de acordo com as exigências técnicas.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Planta de pormenores dos equipamentos à escala adequada.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | É anexado o projecto final de electricidade, emitido pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Projecto elaborado em língua oficial.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | É anexado o documento emitido pela DSSCU, o qual comprova que esta Direcção de Serviços não possui os respectivos projectos aprovados.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Os projectos finais estão na posse de outras entidades (DSOP, IAM e IH, etc.) e foram entregues as cópias do projecto autenticadas pelas respectivas entidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Pedido de legalização de obras, o técnico responsável pela elaboração do projecto declarou que a obra em curso está de acordo com o projecto submetido.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Pedido de legalização de obras, com relatório das obras executadas em anexo (artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Pedido de legalização de obras, com "Telas finais" anexadas no projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | O estabelecimento adopta a regulamentação de fora da RAEM de construção civil e de segurança contra incêndios, ou adopta métodos baseados no desempenho.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Apresentada a declaração de responsabilidade da avaliação efectuada por terceiros.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Apresentado o relatório de avaliação elaborado em língua oficial, os dados referentes ao número de plantas, aos números de referência, às versões, às datas correspondentes ao projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Relatório de avaliação com assinatura electrónica qualificada (requerente/representante, representante da pessoa colectiva da entidade terceira de autenticação, avaliador- engenheiro de segurança contra incêndios)
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Verificado que a situação real do estabelecimento está basicamente de acordo com o projecto aprovado pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Existem inconformidades entre a situação real do estabelecimento e o projecto aprovado pela DSSCU, tendo sido prestada justificação no projecto relativamente às inconformidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | A escrita nos documentos e nas plantas do projecto, a representação gráfica e linhas são facilmente legíveis e identificáveis.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Na memória descritiva e justificativa da obra estão indicados os documentos descritivos das instalações, as características de montagem das instalações e dos materiais e a respectiva justificação.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | Na ficha técnica dos equipamentos eléctricos constam o local da obra, classe do edifício, grupo de utilização, forma de alimentação e potência total.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | A tabela de cálculos da potência eléctrica, a potência do contador de electricidade e o tipo de alimentação de energia eléctrica estão de acordo com o disposto no Regulamento Administrativo n.º 11/2005 (Regulamento de Comparticipações para Ligações à Rede de Energia Eléctrica).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Electricidade | No índice das peças desenhadas constam a enumeração e versão das peças desenhadas de todo o projecto de electricidade.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Telecomunicações | Apresentado o termo de responsabilidade pela elaboração do projecto de telecomunicações.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Telecomunicações | Pedido de legalização de obras, com relatório das obras executadas em anexo (artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Telecomunicações | Pedido de legalização de obras, com "Telas finais" anexadas no projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Telecomunicações | Projecto elaborado em língua oficial.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Telecomunicações | A escrita nos documentos e nas plantas do projecto, a representação gráfica e linhas são facilmente legíveis e identificáveis.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Telecomunicações | Na memória descritiva e justificativa da obra estão indicadas características de montagem das instalações e dos materiais e a respectiva justificação.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Telecomunicações | No índice das peças desenhadas constam a enumeração e versão das peças desenhadas de todo o projecto de telecomunicações.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Telecomunicações | Na planta do sistema de equipamentos estão descritas a estrutura e a distribuição dos pisos do sistema de telecomunicações.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Telecomunicações | Plantas à escala máxima de 1:100.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Telecomunicações | Planta de pormenores dos equipamentos à escala adequada.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Telecomunicações | Pedido de legalização de obras, o técnico responsável pela elaboração do projecto declarou que a obra em curso está de acordo com o projecto submetido.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Apresentado o termo de responsabilidade pela elaboração do projecto de ar condicionado e ventilação.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | A planta de pormenor/cortes está descrito em princípio numa escala adequada e com indicações claras (geralmente é necessário apresentar as plantas de pormenores em que as condutas atravessam os elementos corta-fogo, os desenhos sobre a altura de instalação das condutas ou dos equipamentos).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Foram instalados equipamentos corta-fogo entre as condutas e os elementos corta-fogo, com a classe de resistência ao fogo (CRF) equivalente à classe CRF dos respectivos elementos corta-fogo, e os equipamentos são activados por detectores automáticos de incêndio.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Relativamente às fracções autónomas em propriedade horizontal, a instalação de unidades exteriores de ar condicionado é feita na área da parede exterior do edifício correspondente à respectiva fracção e evitar que sejam instaladas no pátio do edifício.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | O grupo das máquinas de ventiladores e as condutas não atravessam a câmara corta-fogo e as escadas de evacuação.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Equipamentos corta-fogo activados pelos detectores de fumo instalados nas bocas de entrada de ar exterior.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Prestados esclarecimentos por escrito sobre o modo de funcionamento do sistema de ventilação / de evacuação de fumos e gases em situações normais e em caso de incêndio.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | É anexado o projecto final do sistema de climatização e ventilação, emitido pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | É anexado o documento emitido pela DSSCU, o qual comprova que esta Direcção de Serviços não possui os respectivos projectos aprovados.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Os projectos finais estão na posse de outras entidades (DSOP, IAM e IH, etc.) e foram entregues as cópias do projecto autenticadas pelas respectivas entidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Pedido de legalização de obras, o técnico responsável pela elaboração do projecto declarou que a obra em curso está de acordo com o projecto submetido.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Projecto elaborado em língua oficial.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Pedido de legalização de obras, com relatório das obras executadas em anexo (artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Pedido de legalização de obras, com "Telas finais" anexadas no projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | O estabelecimento adopta a regulamentação de fora da RAEM de construção civil e de segurança contra incêndios, ou adopta métodos baseados no desempenho.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Apresentada a declaração de responsabilidade da avaliação efectuada por terceiros.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Apresentado o relatório de avaliação elaborado em língua oficial, os dados referentes ao número de plantas, aos números de referência, às versões, às datas correspondentes ao projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Relatório de avaliação com assinatura electrónica qualificada (requerente/representante, representante da pessoa colectiva da entidade terceira de autenticação, avaliador- engenheiro de segurança contra incêndios)
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Verificado que a situação real do estabelecimento está basicamente de acordo com o projecto aprovado pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Existem inconformidades entre a situação real do estabelecimento e o projecto aprovado pela DSSCU, tendo sido prestada justificação no projecto relativamente às inconformidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | A escrita nos documentos e nas plantas do projecto, a representação gráfica e linhas são facilmente legíveis e identificáveis.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Na memória descritiva e justificativa de concepção constam o conteúdo invocado nos diplomas legais e a descriminação genérica dos materiais a utilizar nas instalações e equipamentos.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | No índice das peças desenhadas constam a enumeração e versão das peças desenhadas de todo o projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Na planta do sistema de equipamentos constam a estrutura do sistema, os compartimentos corta-fogo e a distribuição dos pisos do respectivo sistema.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Ar condicionado e ventilação | Na planta dos equipamentos à escala máxima de 1/100 consta a indicação do local de instalação dos equipamentos e do traçado integral das condutas.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Apresentado o termo de responsabilidade pela elaboração do projecto de gases combustíveis.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Na planta do sistema de equipamentos constam a estrutura, a distribuição dos pisos e a pressão sentidas nos troços do respectivo sistema.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Na planta dos equipamentos à escala máxima de 1/100 consta a indicação do local de instalação dos equipamentos e do traçado integral das condutas.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | A planta de pormenor/cortes e determinadas plantas de pormenor de equipamentos estão descritos em princípio numa escala adequada e com indicações claras (geralmente é necessário apresentar as plantas de pormenores em que as condutas atravessam os elementos corta-fogo, os desenhos sobre a altura de instalação das condutas ou dos equipamentos, o modelo e as condições de ventilação das instalações de protecção ).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Os dados das especificações dos equipamentos e os respectivos documentos comprovativos.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Anexadas as informações referentes às soldaduras.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Não se verificam gases de petróleo liquefeitos armazenados na cave, bem como a sua utilização.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | A sala de armazenamento de gases combustíveis e o cálculo da ventilação na sala de vaporização estão de acordo com as exigências.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Entre as salas de armazenamento de gases de pedtróleo liquefeitos existe pelo menos uma distância de 7,5 m2, sendo apenas uma sala considerada como uma unidade.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | As condutas de gases combustíveis não atravessam as escadas de evacuação e a câmara corta-fogo.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | É anexado o projecto final do sistema de gases combustíveis, emitido pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Projecto elaborado em língua oficial.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | É anexado o documento emitido pela DSSCU, o qual comprova que esta Direcção de Serviços não possui os respectivos projectos aprovados.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Os projectos finais estão na posse de outras entidades (DSOP, IAM e IH, etc.) e foram entregues as cópias do projecto autenticadas pelas respectivas entidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Pedido de legalização de obras, o técnico responsável pela elaboração do projecto declarou que a obra em curso está de acordo com o projecto submetido.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Pedido de legalização de obras, com relatório das obras executadas em anexo (artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Pedido de legalização de obras, com "Telas finais" anexadas no projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | O estabelecimento adopta a regulamentação de fora da RAEM de construção civil e de segurança contra incêndios, ou adopta métodos baseados no desempenho.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Apresentada a declaração de responsabilidade da avaliação efectuada por terceiros.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Apresentado o relatório de avaliação elaborado em língua oficial, os dados referentes ao número de plantas, aos números de referência, às versões, às datas correspondentes ao projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Relatório de avaliação com assinatura electrónica qualificada (requerente/representante, representante da pessoa colectiva da entidade terceira de autenticação, avaliador- engenheiro de segurança contra incêndios)
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Verificado que a situação real do estabelecimento está basicamente de acordo com o projecto aprovado pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Existem inconformidades entre a situação real do estabelecimento e o projecto aprovado pela DSSCU, tendo sido prestada justificação no projecto relativamente às inconformidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | A escrita nos documentos e nas plantas do projecto, a representação gráfica e linhas são facilmente legíveis e identificáveis.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Apresentada a declaração da empresa instaladora e da empresa distribuidora.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Na memória descritiva e justificativa de concepção constam o conteúdo invocado nos diplomas legais.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | Apresentada a folha de cálculo da capacidade de consumo.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Gases combustíveis | No índice das peças desenhadas constam a enumeração e versão das peças desenhadas de todo o projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Apresentado o termo de responsabilidade pela elaboração do projecto de combustíveis.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Na planta do sistema de equipamentos constam a estrutura, a distribuição dos pisos.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Na planta dos equipamentos à escala máxima de 1/100 consta a indicação do local de instalação dos equipamentos e do traçado integral das condutas.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Na planta da sala de armazenamento ou reservatório de combustíveis constam as instalações e a finalidade das mesmas numa área circundante de 20 metros de diâmetro dos equipamentos de combustíveis.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | A planta de pormenor/cortes e determinadas plantas de pormenor de equipamentos estão descritos em princípio numa escala adequada e com indicações claras (geralmente é necessário apresentar as plantas de pormenores em que as condutas atravessam os elementos corta-fogo, os desenhos sobre a altura de instalação das condutas ou dos equipamentos, o modelo e as condições de ventilação das instalações de protecção ).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Os dados das especificações dos equipamentos e os respectivos documentos comprovativos.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Descritas as características gerais da sala de armazenamento.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Descritas as exigências sobre o reservatório enterrado.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | As tubagens de combustíveis estão protegidas e as mesmas não atravessam as escadas de evacuação e a câmara corta-fogo.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | É anexado o projecto final de sistema de combustíveis, emitido pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | É anexado o documento emitido pela DSSCU, o qual comprova que esta Direcção de Serviços não possui os respectivos projectos aprovados.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Projecto elaborado em língua oficial.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Os projectos finais estão na posse de outras entidades (DSOP, IAM e IH, etc.) e foram entregues as cópias do projecto autenticadas pelas respectivas entidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Pedido de legalização de obras, o técnico responsável pela elaboração do projecto declarou que a obra em curso está de acordo com o projecto submetido.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Pedido de legalização de obras, com relatório das obras executadas em anexo (artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Pedido de legalização de obras, com "Telas finais" anexadas no projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | O estabelecimento adopta a regulamentação de fora da RAEM de construção civil e de segurança contra incêndios, ou adopta métodos baseados no desempenho.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Apresentada a declaração de responsabilidade da avaliação efectuada por terceiros.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Apresentado o relatório de avaliação elaborado em língua oficial, os dados referentes ao número de plantas, aos números de referência, às versões, às datas correspondentes ao projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Relatório de avaliação com assinatura electrónica qualificada (requerente/representante, representante da pessoa colectiva da entidade terceira de autenticação, avaliador- engenheiro de segurança contra incêndios)
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Verificado que a situação real do estabelecimento está basicamente de acordo com o projecto aprovado pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Existem inconformidades entre a situação real do estabelecimento e o projecto aprovado pela DSSCU, tendo sido prestada justificação no projecto relativamente às inconformidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | A escrita nos documentos e nas plantas do projecto, a representação gráfica e linhas são facilmente legíveis e identificáveis.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Apresentada a declaração da empresa instaladora e da empresa distribuidora.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Na memória descritiva e justificativa de concepção constam o conteúdo invocado nos diplomas legais.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | Apresentada a folha de cálculo da capacidade do reservatório e da capacidade de consumo.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Combustíveis | No índice das peças desenhadas constam a enumeração e versão das peças desenhadas de todo o projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | Apresentado o termo de responsabilidade pela elaboração do projecto de equipamentos de elevadores.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | Pedido de legalização de obras, o técnico responsável pela elaboração do projecto declarou que a obra em curso está de acordo com o projecto submetido.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | Pedido de legalização de obras, com relatório das obras executadas em anexo (artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | Pedido de legalização de obras, com "Telas finais" anexadas no projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | O estabelecimento adopta a regulamentação de fora da RAEM de construção civil e de segurança contra incêndios, ou adopta métodos baseados no desempenho.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | Apresentada a declaração de responsabilidade da avaliação efectuada por terceiros.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | Apresentado o relatório de avaliação elaborado em língua oficial, os dados referentes ao número de plantas, aos números de referência, às versões, às datas correspondentes ao projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | Relatório de avaliação com assinatura electrónica qualificada (requerente/representante, representante da pessoa colectiva da entidade terceira de autenticação, avaliador- engenheiro de segurança contra incêndios)
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | Projecto elaborado em língua oficial.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | Verificado que a situação real do estabelecimento está basicamente de acordo com o projecto aprovado pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | Existem inconformidades entre a situação real do estabelecimento e o projecto aprovado pela DSSCU, tendo sido prestada justificação no projecto relativamente às inconformidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | A escrita nos documentos e nas plantas do projecto, a representação gráfica e linhas são facilmente legíveis e identificáveis.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | Na memória descritiva e justificativa de concepção constam o conteúdo invocado nos diplomas legais e informações sobre os equipamentos de segurança.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | Na memória descritiva e justificativa sobre as especificações técnicas constam os parâmetros de concepção dos equipamentos de elevadores.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | Na planta dos equipamentos à escala máxima de 1/100 consta a indicação do local de instalação dos equipamentos de elevadores.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Instalações Eléctricas e Mecânicas | Equipamentos de elevadores | As dimensões e especificações nos projectos de execução das obras de equipamentos de elevadores estão de acordo com as constantes na memória descritiva e justificativa.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Informações básicas | Original ou cópia autenticada de procuração apresentada por representante.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Informações básicas | Apresentada a declaração do proprietário de consentimento para execução de obras de modificação.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Informações básicas | Apresentada a declaração referente a modificação de fachadas e peças salientes, declarando assumir a responsabilidade pelo melhoramento, remoção e reposição perante a apresentação de oposição, referente à modificação de fachadas ou peças salientes localizadas em paredes em partes comuns do edifício, por órgão de condomínio de prédio ou outros condomínios.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Informações básicas | Apresentada a declaração referente a condutas de desenfumagem do estabelecimento localizadas em arcadas públicas, declarando que o requerente assume a responsabilidade pela remoção ou alteração da localização das condutas de desenfumagem perante a apresentação de oposição por condomínios do prédio.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Informações básicas | Apresentada a declaração referente a bocas de saída de condutas de desenfumagem localizadas em travessas estreitas, garantindo que os gases quentes / gases de escape emitidos não causarão prejuízos a terceiros.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Informações básicas | Todos os ficheiros devem ser carregados em formato PDF. Relativamente ao formato, solicitamos que consulte as “Exigências dos Formatos dos Ficheiros para a Apresentação do Pedido de Aprovação das Obras de Modificação por Via Electrónica” na “Plataforma Electrónica para Licenciamento das Obras de Modificação” da página “Redes das Informações Temáticas” da DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | A fracção autónoma ou parte do prédio tem finalidade comercial 【farmácia e farmácia chinesa】.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Apresentada a planta de localização na escala 1:1000.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | É anexado o projecto final de arquitectura, emitido pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | É anexado o documento emitido pela DSSCU, o qual comprova que esta Direcção de Serviços não possui os respectivos projectos aprovados.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Os projectos finais estão na posse de outras entidades (DSOP, IAM e IH, etc.) e foram entregues as cópias do projecto autenticadas pelas respectivas entidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Apresentados os desenhos de sobreposição a cores e na escala 1:100.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Apresentados os desenhos rectificados na escala 1:100.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Os cortes incluem uma planta em corte no sentido longitudinal e transversal, devendo uma das quais demonstrar a eventual situação das escadas.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | O desenho dos alçados incluem a situação de todas fachadas do estabelecimento, tendo indicado os materiais e as cores utilizadas nos acabamentos.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | A obra de modificação não implica o aumento da área bruta de construção ou a modificação da estrutura do prédio, não sendo considerado como obras de construção ou de ampliação.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Está em conformidade com as exigências sobre a altura do estabelecimento, designadamente o pé-direito livre dos corredores, das áreas abertas ao público ou aos clientes e das casas de banho.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | A fracção autónoma ou parte do prédio tem finalidade comercial ou industrial (incluindo fábrica) 【firma de importação, exportação e venda por grosso de produtos farmacêuticos】.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | As peças salientes, tabuletas, compressores de ar condicionado, condutas de desenfumagem estão de acordo com as disposições referentes às saliências nas fachadas.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | As peças salientes, tabuletas, compressores de ar condicionado, condutas de desenfumagem não excedem o limite do estabelecimento, não constituindo a situação referida no artigo 29.º da Lei n.º 14/2017.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | O número de casas de banho, instalações e condições de ventilação estão de acordo com as exigências.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Quando o sentido de abertura das portas de saída é para o exterior, as mesmas não devem ocupar o passeio ou a via pública.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Não há mudança da finalidade, não é necessário facultar a folha de cálculo dos lugares de estacionamento.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Devido à mudança da finalidade, o número de lugares de estacionamento está de acordo com o disposto na legislação vigente ou nas instruções de cálculo dos lugares de estacionamento.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | As características (incluindo a largura, soalhos, guarda-cabeças) e o pé-direito livre das escadas estão de acordo com as exigências.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | O tecto falso não constitui estrutura com suporte de carga.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | As características, altura e a ventilação do balcão chinês (kok chai) estão de acordo com as exigências.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Acréscimo de balcão chinês (kok chai) na fracção autónoma situada no rés-do-chão com finalidade comercial e altura não inferior a 4,2 metros, sendo a área do balcão chinês inferior à metade da área da fracção, com pé-direito livre do piso inferior superior a 2 metros.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Apresentado o termo de responsabilidade pela elaboração do projecto de arquitectura.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | O projecto aprovado e os desenhos de sobreposição no projecto de arquitectura foram elaborados com base no projecto aprovado da última vez.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Não se verificam obras ilegais, ocupação do espaço comum do prédio ou construções clandestinas.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Existem obras ilegais e o compromisso de proceder ao tratamento através do presente projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Existem construções clandestinas e o compromisso de demolir após a emissão da licença de obra.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Pedido de legalização de obras, o técnico responsável pela elaboração do projecto declarou que a obra em curso está de acordo com o projecto submetido.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Pedido de legalização de obras, com relatório das obras executadas em anexo (artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Pedido de legalização de obras, com "Telas finais" anexadas no projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | O estabelecimento adopta a regulamentação de fora da RAEM de construção civil e de segurança contra incêndios, ou adopta métodos baseados no desempenho.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Apresentada a declaração de responsabilidade da avaliação efectuada por terceiros.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Apresentado o relatório de avaliação elaborado em língua oficial, os dados referentes ao número de plantas, aos números de referência, às versões, às datas correspondentes ao projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Projecto elaborado em língua oficial.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Relatório de avaliação com assinatura electrónica qualificada (requerente/representante, representante da pessoa colectiva da entidade terceira de autenticação, avaliador- engenheiro de segurança contra incêndios)
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Verificado que a situação real do estabelecimento está basicamente de acordo com o projecto aprovado pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Existem inconformidades entre a situação real do estabelecimento e o projecto aprovado pela DSSCU, tendo sido prestada justificação no projecto relativamente às inconformidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | A escrita nos documentos e nas plantas do projecto, a representação gráfica e linhas são facilmente legíveis e identificáveis.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | O conteúdo das plantas, dos alçados e dos cortes corresponde-se com descrição gráfica completa.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Apresentada a memória descritiva e explicativa da concepção, onde constam pormenorizadamente a área envolvida, a finalidade originária da fracção autónoma ou do local, o tipo de estabelecimento a abrir (e a sua designação se tiver) e o presente conteúdo de modificação, declarando ter cumprido os devidos regulamentos.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Segurança contra incêndios | Apresentado o termo de responsabilidade pela elaboração do projecto de segurança contra incêndios.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Segurança contra incêndios | O estabelecimento adopta a regulamentação de fora da RAEM de construção civil e de segurança contra incêndios, ou adopta métodos baseados no desempenho.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Segurança contra incêndios | Apresentada a declaração de responsabilidade da avaliação efectuada por terceiros.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Segurança contra incêndios | Apresentado o relatório de avaliação elaborado em língua oficial, os dados referentes ao número de plantas, aos números de referência, às versões, às datas correspondentes ao projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Segurança contra incêndios | Relatório de avaliação com assinatura electrónica qualificada (requerente/representante, representante da pessoa colectiva da entidade terceira de autenticação, avaliador- engenheiro de segurança contra incêndios)
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Segurança contra incêndios | Projecto elaborado em língua oficial.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Segurança contra incêndios | A escrita nos documentos e nas plantas do projecto, a representação gráfica e linhas são facilmente legíveis e identificáveis.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Segurança contra incêndios | Apresentada a memória descritiva e justificativa de concepção.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Segurança contra incêndios | Apresentadas as respectivas plantas.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Segurança contra incêndios | A escala das plantas está de acordo com o artigo 22.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Segurança contra incêndios | Pedido de legalização de obras, o técnico responsável pela elaboração do projecto declarou que a obra em curso está de acordo com o projecto submetido.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Segurança contra incêndios | Pedido de legalização de obras, com relatório das obras executadas em anexo (artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Segurança contra incêndios | Pedido de legalização de obras, com "Telas finais" anexadas no projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Apresentado o termo de responsabilidade pela elaboração do projecto de abastecimento de água.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Na planta está descrita a posição do fornecimento de água pelos contadores de água e a sua ligação a todos os dispositivos de abastecimento de água.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Na planta está demonstrada a ligação das tubagens com a rede de água.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Na planta está demonstrada a descrição do sistema das águas fria e quente de forma diferente.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Os compartimentos na planta da canalização das águas estão de acordo com a planta de arquitectura.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | O diagrama do corte está de acordo com o conteúdo constante na planta da canalização das águas.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | O conteúdo do projecto está de acordo com o disposto no Regulamento de Águas e de Drenagem de Águas Residuais de Macau.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | É anexado o projecto final de abastecimento de água, emitido pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | É anexado o documento emitido pela DSSCU, o qual comprova que esta Direcção de Serviços não possui os respectivos projectos aprovados.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Os projectos finais estão na posse de outras entidades (DSOP, IAM e IH, etc.) e foram entregues as cópias do projecto autenticadas pelas respectivas entidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Pedido de legalização de obras, o técnico responsável pela elaboração do projecto declarou que a obra em curso está de acordo com o projecto submetido.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Apresentadas a memória descritiva e justificativa de concepção, as plantas (ex: planta da canalização das águas, diagrama do corte, desenhos de pormenor, etc.) e a folha do cálculo hidráulico em situação com grande alteração.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Pedido de legalização de obras, com relatório das obras executadas em anexo (artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Pedido de legalização de obras, com "Telas finais" anexadas no projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Projecto elaborado em língua oficial.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Verificado que a situação real do estabelecimento está basicamente de acordo com o projecto aprovado pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Existem inconformidades entre a situação real do estabelecimento e o projecto aprovado pela DSSCU, tendo sido prestada justificação no projecto relativamente às inconformidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | A escrita nos documentos e nas plantas do projecto, a representação gráfica e linhas são facilmente legíveis e identificáveis.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Todos os documentos (excepto declaração e termo de responsabilidade ) e plantas no projecto estão assinadas pelo dono da obra e técnico responsável pela elaboração do projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | A escala das plantas está de acordo com o artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Na planta estão indicados os materiais a utilizar, o diâmetro e a direcção das tubagens.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Apresentado o termo de responsabilidade pela elaboração do projecto da rede de drenagem.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Na planta está demonstrada a cota da câmara de inspecção da água pluvial e residual.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Na planta estão assinalados os dados como o diâmetro, o número e as câmaras de visita do sistema existente, para no caso do sistema de água residual do estabelecimento seja ligado ao sistema de drenagem de água do edifício existente.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Na planta estão claramente demonstrados os sistemas de drenagem de águas pluviais e de águas residuais.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | A drenagem de água dos equipamentos de ar condicionado está ligada ao sistema de drenagem de água no estabelecimento.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | O sistema de drenagem não traz impacto negativo à fundação e estrutura do prédio.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Os compartimentos na planta de drenagem de águas estão de acordo com a planta de arquitectura.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | O diagrama do corte está de acordo com o conteúdo constante na planta de drenagem de águas.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | O conteúdo do projecto está de acordo com o disposto no Regulamento de Águas e de Drenagem de Águas Residuais de Macau.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | É anexado o projecto final de drenagem, emitido pela DSSCU e existindo instalação da câmara subterrânea retentora de gorduras, juntamente se apresentam as plantas e cortes de fundações e estruturas.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | É anexado o documento emitido pela DSSCU, o qual comprova que esta Direcção de Serviços não possui os respectivos projectos aprovados.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Apresentadas a memória descritiva e justificativa de concepção, as plantas (ex: planta de drenagem de águas, diagrama do corte, desenhos de pormenor, etc.) e a folha do cálculo hidráulico em sittuação com grande alteração.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Os projectos finais estão na posse de outras entidades (DSOP, IAM e IH, etc.) e foram entregues as cópias do projecto autenticadas pelas respectivas entidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Pedido de legalização de obras, o técnico responsável pela elaboração do projecto declarou que a obra em curso está de acordo com o projecto submetido.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Pedido de legalização de obras, com relatório das obras executadas em anexo (artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Pedido de legalização de obras, com "Telas finais" anexadas no projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Projecto elaborado em língua oficial.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Verificado que a situação real do estabelecimento está basicamente de acordo com o projecto aprovado pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Existem inconformidades entre a situação real do estabelecimento e o projecto aprovado pela DSSCU, tendo sido prestada justificação no projecto relativamente às inconformidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | A escrita nos documentos e nas plantas do projecto, a representação gráfica e linhas são facilmente legíveis e identificáveis.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Todos os documentos (excepto declaração e termo de responsabilidade ) e plantas no projecto estão assinadas pelo dono da obra e técnico responsável pela elaboração do projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | A escala das plantas está de acordo com o artigo 20.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | Na planta estão indicados os materiais a utilizar, o diâmetro, direcção e inclinação das tubagens.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Apresentado o termo de responsabilidade pela elaboração do projecto de estrutura.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Na memória descritiva e justificativa de concepção constam os diplomas legais aplicáveis, os métodos de resolução adoptadas e as características dos materiais.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | É apresentada a concepção dos dispositivos da protecção contra incêndios relativos aos materiais para estrutura metálica, para no caso de construção de balcão chinês (kok chai) com estruturas metálicas, que se destina directamente ao uso do morador da habitação.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Para a elevação do pavimento do estabelecimento, foi indicado o método de construção da elevação do pavimento e, caso necessário, deve ser indicado o cálculo de segurança dos elementos de suporte e de transmissão de força.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | É apresentada a declaração de consentimento do proprietário da fracção autónoma para a demolição do balcão chinês (kok chai) existente na fracção.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Os elementos estruturais novos não trazem impacto negativo à estrutura do prédio.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Apresentada a declaração, compromete-se fiscalizar e reparar anualmente os elementos estruturais metálicas (escadas/kok chai) já construídas.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | É anexado o projecto final da estrutura, emitido pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | É anexado o documento emitido pela DSSCU, o qual comprova que esta Direcção de Serviços não possui os respectivos projectos aprovados.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Os projectos finais estão na posse de outras entidades (DSOP, IAM e IH, etc.) e foram entregues as cópias do projecto autenticadas pelas respectivas entidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Pedido de legalização de obras, o técnico responsável pela elaboração do projecto declarou que a obra em curso está de acordo com o projecto submetido.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Apresentado o projecto de estrutura (necessário quando houver projecto de modificação de estrutura).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Pedido de legalização de obras, com relatório das obras executadas em anexo (artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022).
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Pedido de legalização de obras, com "Telas finais" anexadas no projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Apresentadas a memória descritiva e justificativa de concepção, as plantas (ex: planta, diagrama do corte, desenhos de pormenor, etc.) e o projecto de concepção.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Projecto elaborado em língua oficial.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Verificado que a situação real do estabelecimento está basicamente de acordo com o projecto aprovado pela DSSCU.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Existem inconformidades entre a situação real do estabelecimento e o projecto aprovado pela DSSCU, tendo sido prestada justificação no projecto relativamente às inconformidades.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | A escrita nos documentos e nas plantas do projecto, a representação gráfica e linhas são facilmente legíveis e identificáveis.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | Todos os documentos (excepto declaração e termo de responsabilidade ) e plantas no projecto estão assinadas pelo dono da obra e técnico responsável pela elaboração do projecto.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Estrutura | A escala das plantas está de acordo com o artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022.
Instituto Cultural | Tratando-se de bens imóveis classificados ou em vias de classificação, zonas de protecção ou zonas de protecção provisória, deve ter-se em consideração a tipologia arquitectónica da fachada | Ponderar adequadamente o tamanho e a posição dos objectos expostos ao ar livre, como, entre outros, o aparelho externo de ar condicionado, peças componentes de painéis de publicidade, portões de enrolar e toldos, por forma a evitar a interferência na paisagem e nas características espaciais do bem imóvel classificado ou da zona de protecção
Instituto Cultural | Tratando-se de bens imóveis classificados ou em vias de classificação, zonas de protecção ou zonas de protecção provisória, deve ter-se em consideração a tipologia arquitectónica da fachada | Ao se proceder ao desenho de decorações externas dos edifícios situados nas zonas de protecção, deve-se optar por materiais e tons de cor adequados a serem aplicados, considerar a sua harmonia com a envolvência dos bens imóveis classificados ou da zona de protecção, fazendo prevalecer a discrição e a simplicidade
Instituto Cultural | Tratando-se de bens imóveis classificados ou em vias de classificação, zonas de protecção ou zonas de protecção provisória, deve ter-se em consideração a tipologia arquitectónica da fachada | Evitar instalar dispositivos que encandeiem os olhos nas paredes exteriores do edifício situado ao lado de passeios públicos e ruas ou nos seus espaços interiores, tais como: iluminação exposta ao exterior, luzes intermitentes ou monitores electrónicos, entre outros
Instituto Cultural | Tratando-se de bens imóveis classificados ou em vias de classificação, zonas de protecção ou zonas de protecção provisória, deve ter-se em consideração a tipologia arquitectónica da fachada | Conservar o valor e as características do bem imóvel classificado, como as fachadas, os pormenores decorativos e os componentes das portas e janelas, etc.
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Dados do requerente | O requerente tem legitimidade. Caso o requerimento seja representado por um procurador, foram acompanhados a procuração e o documento de identificação do procurador
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Dados do requerente | O nome/ a denominação do requerente está correcto/a
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Dados do requerente | O documento de identidade/os dados do registo do requerente está/estão correcto(s)
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Dados do requerente | O certificado de registo criminal apresentado pelo requerente é válido e tem a finalidade correcta
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Dados do requerente | O requerente apresentou o documento com o modelo de assinatura
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Dados do requerente | O requerente não tem quaisquer dívidas que estejam a ser cobradas coercivamente através de processo de execução fiscal
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Dados do requerente | O objecto constante nos dados do registo da pessoa colectiva está em conformidade com as actividades abrangidas pelas licenças, como “venda a retalho de medicamentos tradicionais chinesas”, “farmácia chinesa” ou “venda a retalho”, entre outros (aplicável apenas ao pedido da pessoa colectiva)
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Dados do requerente | O requerente apresentou o documento comprovativo da morada (aplicável apenas ao pedido da pessoa singular)
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de preparação) | Equipada com lavatório
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de preparação) | Equipada com fogão para cozedura
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de preparação) | Equipada com sistema de extracção de ar independente (como exaustor)
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (armazém de medicamentos) | O armazém de medicamentos não deve ser aberto ao público
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (armazém de medicamentos) | Equipamentos, nomeadamente prateleiras, armários e recipientes, para a conservação de medicamentos tradicionais chineses, de ingredientes medicinais chineses, de porções preparadas da medicina tradicional chinesa ou de extractos de produtos utilizados na medicina tradicional chinesa
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (armazém de medicamentos) | Existem sistemas de ar condicionado e de circulação de ar
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (armazém de medicamentos) | Existe termo-higrómetro para monitorização das condições de armazenamento no estabelecimento. Caso a área do estabelecimento seja relativamente grande, devem ser instalados vários termo-higrómetros
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (instalações sanitárias públicas) | Caso não seja possível instalar instalações sanitárias independentes no estabelecimento, foi apresentado o respectivo documento comprovativo e foram substituídas por instalações sanitárias públicas do mesmo edifício
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (instalações sanitárias públicas) | Foram indicados nas peças desenhadas do estabelecimento a localização dos desinfectantes para as mãos, a localização e o percurso de acesso das instalações sanitárias públicas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Se o estabelecimento não envolver obras | Foi apresentado o arquivo final das peças desenhadas emitido pela Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Se o estabelecimento não envolver obras | Foi apresentado o projecto de sistemas de segurança contra incêndios
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Se o estabelecimento não envolver obras | Foi apresentada o projecto dos equipamentos de combustíveis e do sistema de combustíveis
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Informações básicas do estabelecimento | Foi apresentada a licença de utilização emitida pela Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana ou a informação escrita do registo predial emitida pela Conservatória do Registo Predial, indicando que o estabelecimento não é destinado a fins residenciais, de escritórios, industriais, armazéns ou de estacionamento.
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Informações básicas do estabelecimento | As informações apresentadas podem ser utilizadas para verificar o endereço do estabelecimento
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Informações básicas do estabelecimento | A denominação do estabelecimento está em conformidade com as disposições do Despacho do Presidente do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica n.º 18/ISAF/2022, sobre as «Regras de nomeação do estabelecimento que exerce actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa»
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Informações básicas do estabelecimento | Caso o nome do estabelecimento seja semelhante ao de uma farmácia chinesa existente, especialmente no caso de abertura de uma sucursal e o requerente não seja o titular da licença da farmácia chinesa existente com nome semelhante, deve ser apresentado um termo de consentimento do titular da licença da farmácia chinesa existente
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Informações básicas do estabelecimento | Foi apresentado o número de telefone do estabelecimento
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Informações básicas do estabelecimento | Foi/Foram apresentado(s) o número de fax ou/e e-mail do estabelecimento
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Informações básicas do estabelecimento | Foi apresentada fotocópia da declaração da contribuição industrial da Direcção dos Serviços de Finanças (Modelo M/1) com informações correctas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (compartimentos) | O estabelecimento possui exclusividade, apenas podem ser exercidas as actividades previstas na Lei n.º 11/2021, em conformidade com a licença de farmácia chinesa
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (compartimentos) | Existem sala de atendimento ao público e instalações sanitárias
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (compartimentos) | Sala de consulta, armazém de medicamentos, sala de preparação e instalações sanitárias não podem ser utilizados como zonas de passagem para outros compartimentos com funções principais
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (letreiros) | Os letreiros são colocados no exterior, em local bem visível, dos estabelecimentos de actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa, indicando o nome do estabelecimento e, em línguas chinesa e portuguesa, o tipo de estabelecimento, podendo, os mesmos apenas indicar a data de início da actividade, o número de telefone e outros meios de contacto, bem como exibir o símbolo do estabelecimento
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (letreiros) | Existem letreiros da farmácia chinesa em todas as entradas públicas do estabelecimento
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de distribuição ou sala de atendimento ao público) | O estabelecimento está equipado com equipamentos, nomeadamente prateleiras, armários e recipientes (como "armário de cem gavetas"), para a conservação ou exposição de medicamentos tradicionais chineses, de ingredientes medicinais chineses, de porções preparadas da medicina tradicional chinesa ou de extractos de produtos usados na medicina tradicional chinesa
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de distribuição ou sala de atendimento ao público) | Existem sistemas de ar condicionado e de circulação de ar
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de distribuição ou sala de atendimento ao público) | Existe termo-higrómetro para monitorização das condições de armazenamento no estabelecimento. Caso a área do estabelecimento seja relativamente grande, devem ser instalados vários termo-higrómetros
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de distribuição ou sala de atendimento ao público) | Existem instalações adequadas (por exemplo, portas de vidro, cortinas de ar ou cortinas de plástico) nas entradas e saídas para manter as condições de temperatura e humidade do estabelecimento
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (instalações sanitárias no estabelecimento) | As instalações sanitárias independentes no estabelecimento estão equipadas com lavatório
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (instalações sanitárias no estabelecimento) | As instalações sanitárias independentes no estabelecimento estão equipadas com sistemas de circulação de ar, como ventoinha extractora
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (instalações sanitárias no estabelecimento) | As portas das instalações sanitárias independentes no estabelecimento devem estar equipadas com mola para fecho automático
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (outras instalações e equipamentos complementares) | O estabelecimento está equipado com forno (pode ser instalado na sala de atendimento ao público / sala de preparação) e frigorífico (pode ser instalado na sala de atendimento ao público / sala de preparação / armazém de medicamentos) para tratamento e conservação de produtos sensíveis à humidade ou à temperatura
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (outras instalações e equipamentos complementares) | Os pavimentos, as paredes e os tectos devem ser laváveis e de fácil limpeza. Quando necessário, deve ser instalado um tecto falso para garantir o cumprimento destas condições
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (outras instalações e equipamentos complementares) | Equipado com armários ou armazéns com fechadura destinados exclusivamente ao armazenamento e guarda de ingredientes medicinais tradicionais chineses tóxicos, respectivas porções preparadas ou extractos, ou medicamentos tradicionais chineses cuja composição contenha esses ingredientes medicinais chineses, sempre que o âmbito da actividade exercida os abranja
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (outras instalações e equipamentos complementares) | O estabelecimento está equipado com telefone, bem como aparelho de fax ou computador para recepção da informação emitida pelo Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (outras instalações e equipamentos complementares) | No caso de utilização do ar condicionado central no estabelecimento, foi apresentada uma declaração sobre o funcionamento do ar condicionado central 24 horas por dia no centro comercial, ou utiliza-se um sistema de climatização independente
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Pessoal técnico | Foram apresentados os documentos comprovativos das habilitações profissionais adequadas do director técnico
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Pessoal técnico | Foi apresentado o documento de identificação correcto do director técnico
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Pessoal técnico | Foi apresentada a "Declaração de desempenho de funções" do director técnico, com assinatura válida
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Pessoal técnico | Foram apresentados as informações sobre o horário de funcionamento da farmácia chinesa e o horário de trabalho do director técnico
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de consulta) | Existem sistemas de ar condicionado e de circulação de ar
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de consulta) | Equipada com lavatório
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de consulta) | A fonte de água do lavatório deve ser de abastecimento de água corrente pública, e deve haver sabonete líquido, toalhas de papel para mãos ou secador de mãos
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de consulta) | Equipada com instalações para consultas médicas, como secretárias de consulta, cadeiras ou camas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de consulta) | Armários para armazenamento dos processos clínicos
Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A. | Abastecimento de àgua | Apresentadas a memória descritiva e justificativa de concepção, as plantas (ex: planta da canalização das águas, diagrama do corte, desenhos de pormenor, etc.) e a folha do cálculo hidráulico em situação com grande alteração.
Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A. | Abastecimento de àgua | O calibre do contador de água satisfaz os requisitos da Sociedade.
Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A. | Abastecimento de àgua | A localização de instalação do contador de água satisfaz os requisitos da Sociedade.
Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A. | Abastecimento de àgua | A localização de instalação do contador de água tem espaço suficiente para instalar o contador de água.
Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A. | Abastecimento de àgua | A escrita nos documentos e nas plantas do projecto, a representação gráfica e linhas são facilmente legíveis e identificáveis.
Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A. | Abastecimento de àgua | Na planta estão indicados os materiais a utilizar, o diâmetro e a direcção das tubagens.
Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A. | Abastecimento de àgua | Na planta está descrita a posição do fornecimento de água pelos contadores de água e a sua ligação a todos os dispositivos de abastecimento de água.
Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A. | Abastecimento de àgua | A ligação da tubagem do sistema de abastecimento de água é indicada no projecto.
Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A. | Abastecimento de àgua | Os limites da propriedade são indicados no projecto (contador de água para abastecimento directamente pela Sociedade)
Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A. | Abastecimento de àgua | O número da unidade é indicado no projecto.
Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A. | Abastecimento de àgua | O diagrama de relação vertical do sistema de abastecimento de água corresponde ao conteúdo da planta de abastecimento de água
Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A. | Abastecimento de àgua | A localização e o calibre da tubagem de abastecimento de água satisfazem os requisitos da Sociedade.

## Critérios de aceitação
Área do serviço | Item de verificação | Local de verificação
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Pareceres exclusivos sobre o estabelecimento | Os materiais das escadas e suas paredes devem estar de acordo com o disposto no artigo 84.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Pareceres exclusivos sobre o estabelecimento | As saídas e caminhos de evacuação devem manter-se sem obstáculos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Pareceres exclusivos sobre o estabelecimento | Entre a única entrada e saída do estabelecimento em fracção que se situa no edifício da classe P ou M e a entrada e saída do edifício habitacional adjacente, deve dispor de uma parede de separação de 1 metro de comprimento.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Pareceres exclusivos sobre o estabelecimento | As instalações eléctricas devem ser instaladas, de forma a não causarem incêndios, nem propagação do fogo.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Pareceres exclusivos sobre o estabelecimento | As arrecadações não devem ser utilizadas para armazenar produtos que envolvam altos riscos de incêndio, nem nelas devem ser realizadas actividades de que possa resultar risco significativo de origem de incêndio. Em particular, é vedado o armazenamento de recipientes contendo combustíveis líquidos ou gasosos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistema de controlo de acesso | O sistema de controlo de acesso/fechaduras electrónicas do estabelecimento, deve poder receber sinais de incêndio, desbloquear automaticamente em caso de interrupção eléctrica, com interruptores de emergência instalados junto das portas de saída (Break Glass); contudo, o estabelecimento não deve instalar dispositivos de controlo de acesso/fechaduras electrónicas.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistema de controlo de acesso | Caso o estabelecimento adopte portas deslizantes automáticas, estas devem poder receber sinais de incêndio para, em casos de incêndio ou interrupção eléctrica, manterem-se abertas automaticamente ou abertas manualmente de forma fácil.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Ignifugação | A ignifugação deve estar de acordo com o disposto no artigo 37.º do Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Dados do estabelecimento | O estabelecimento satisfaz os requisitos constantes no parecer emitido pelo Corpo de Bombeiros.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Dados do estabelecimento | O sistema de prevenção contra incêndios do estabelecimento permite funcionar ao mesmo tempo com o sistema do edifício.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Dados do estabelecimento | As instalações do estabelecimento não obstrui o normal funcionamento do sistema de prevenção contra incêndios.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Dados do estabelecimento | Encontra-se afixado o anúncio de que o estabelecimento foi sujeito à inspecção.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Dados do estabelecimento | O sistema de segurança contra incêndio corresponde ao projecto aprovado.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos de segurança contra incêndio (sinais e indicativos de segurança) | A colocação dos sinais e indicativos de segurança está de acordo com o projecto aprovado.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos de segurança contra incêndio (Sistemas não automáticos de alerta e alarme de incêndio) | Sistemas não automáticos de alerta e alarme de incêndio com funcionamento normal
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos de segurança contra incêndio (Sistemas não automáticos de alerta e alarme de incêndio) | A instalação dos sistemas não automáticos de alerta e alarme de incêndio está de acordo com o projecto aprovado.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos (sistemas fixos de extinção automática do tipo sprinkler) | A instalação dos sistemas fixos de extinção automática do tipo sprinkler está de acordo com o projecto aprovado.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos (sistemas fixos de extinção automática do tipo sprinkler) | Sistemas fixos de extinção automática do tipo sprinkler com funcionamento normal
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos de segurança contra incêndio (Meios de operação manual de combate a incêndios - extintores) | Meios de operação manual de combate a incêndios - extintores com designação do estabelecimento afixada
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos de segurança contra incêndio (Meios de operação manual de combate a incêndios - extintores) | Meios de operação manual de combate a incêndios - extintores estão dentro do prazo de validade.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos de segurança contra incêndio (Meios de operação manual de combate a incêndios - extintores) | Meios de operação manual de combate a incêndios - o número de extintores em cada estabelecimento não pode ser inferior a 2, com vista a não ser necessário percorrer mais de 15 m para, de qualquer ponto, alcançar o extintor mais próximo.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos de segurança contra incêndio (Meios de operação manual de combate a incêndios - sarillhos de mangueira) | Meios de operação manual de combate a incêndios - a instalação das bocas de incêndio / dos sarillhos de mangueira está de acordo com o projecto aprovado.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos de segurança contra incêndio (Meios de operação manual de combate a incêndios - sarillhos de mangueira) | Meios de operação manual de combate a incêndios - bocas de incêndio / sarillhos de mangueira com funcionamento normal
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos de segurança contra incêndio (iluminação de emergência) | Iluminação de emergência - Todas as saídas e respectivos acessos (caminhos de evacuação) devem dispor de iluminação de emergência sempre em funcionamento, por forma a disponibilizar aos utentes orientações para a saída.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos de segurança contra incêndio (iluminação de emergência) | A instalação da iluminação de emergência está de acordo com o projecto aprovado.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos de segurança contra incêndio (iluminação de emergência) | A iluminação de emergência com funcionamento normal
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos de segurança contra incêndio (Sistema automático de detecção de incêndios) | A instalação do sistema automático de detecção de incêndios está de acordo com o projecto aprovado.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Prevenção de Incêndios | Sistemas, instalações e equipamentos de segurança contra incêndio (Sistema automático de detecção de incêndios) | Sistema automático de detecção de incêndios com funcionamento normal
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | O aspecto, modelo, marca do fogão correspondem às informações apresentadas.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | Devem ser indicados a passagem e os tipos de combustívies nas tubagens, e colocados símbolos em chinês e português e instruções de funcionamento a volta das válvulas.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | As quantidades globais de querosene ou de diesel não ultrapassam a quantidade de armazenamento aprovada.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | As tubagens mantêm-se a uma distância adequada relativamente a outros equipamentos e instalações.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | Todos os recepientes de querosene ou de gasóleo devem possuir uma bacia de segurança de acordo com as informações.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | As implantações das tubagens de combustíveis devem estar de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo ou individual de produtos combustíveis | A instalação e passagem das tubagens de fuel estão de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo ou individual de produtos combustíveis | O aspecto, modelo e marca dos aparelhos de queima correspondem às informações.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo ou individual de produtos combustíveis | A montagem dos equipamentos de bombagem e transfeja de combustíveis, bem como a instalação dos compartimentos estão de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo ou individual de produtos combustíveis | A instalação dos aparelhos de queima está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo ou individual de produtos combustíveis | Os dispositivos de corte do sistema são montados em local acessível e devidamente sinalizados.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo ou individual de produtos combustíveis | Os equipamentos e componentes utilizados no sistema de fornecimento estão de acordo com as informações.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo ou individual de produtos combustíveis | A instalação dos meios de combate a incêndios está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento individual de produtos combustíveis | A instalação dos reservatórios e compartimentos está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento individual de produtos combustíveis | Nos locais de armazenagem e até 3 metros de distância de cada reservatório, todos os aparelhos e instalações elétricas devem ser estanques a líquidos e gases, e do tipo anti-deflagrante.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento individual de produtos combustíveis | As posições dos reservatórios estão de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de armazenagem de gases de petróleo liquefeitos (GPL) | Os locais e instalações das estações de inspecção das garrafas de GPL e dos postos de reservatórios está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de armazenagem de gases de petróleo liquefeitos (GPL) | A instalação para inspecção de vaporizador está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de armazenagem de gases de petróleo liquefeitos (GPL) | A colocação dos extintores nas estações de inspecção de GPL ou nos postos de reservatórios está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de armazenagem de gases de petróleo liquefeitos (GPL) | A quantidade das garrafas de GPL colocadas no posto de garrafas não ultrapassa a quantidade aprovada.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de armazenagem de gases de petróleo liquefeitos (GPL) | Os equipamentos, acessórios e outros componentes utilizados na instalação de armazenagem estão de acordo com as informações.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | Devem ser indicados a passagem e os tipos de gás nas tubagens, e colocados símbolos em chinês e português e instruções de funcionamento à volta das válvulas.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | Os detectores de gás e sistemas de alarme não devem estar impedidos pelas instalações para não afectar o seu raio de protecção.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | A instalação do dispositivo de corte está de acordo com o projecto, estando colocado o indicativo adequado.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | A distância entre as tubagens e outras instalações está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | A instalação das tubagens está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | As instalações para ventilação de ar e evacuação dos produtos da combustão estão de acordo com as informações.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | Os equipamentos, acessórios e outros componentes utilizados do sistema estão de acordo com as informações.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | A instalação da cabina de aparelhos a gás está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | A instalação do compartimento dos fogões a gás está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | As posições dos detectores a gás e sistemas de alarme estão de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | As especificações das instalações eléctricas no compartimento de dos fogões a gás estão de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | Os dispositivos montados no alvéolo técnico de gás estão de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | O aspecto, modelo e marca dos detectores a gás e sistemas de alarme correspondem às informações apresentadas.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | O dispositivo de corte dos fogões a gás (dispositivo automático de segurança) está em conformidade com o disposto no artigo 8.º do Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2002.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | A posição do dispositivo manual de corte rápido está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | As posições dos extintores móveis estão de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | A distância entre os contadores de gás e outras instalações está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | A ligação, instalação e especificação dos aparelhos a gás estão de acordo com as informações anexadas.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalações de gases combustíveis | As instalações para ventilação de ar e evacuação dos produtos da combustão no compartimento dos fogões a gás com potências elevadas estão de acordo com as informações.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo de produtos combustíveis | A instalação dos reservatórios e compartimentos está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo de produtos combustíveis | Nos locais de armazenagem e até 3 metros de distância de cada reservatório, todos os aparelhos e instalações elétricas devem ser estanques a líquidos e gases, e do tipo anti-deflagrante.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Instalação de abastecimento colectivo de produtos combustíveis | As posições dos reservatórios estão de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A quantidade das garrafas de gás no local não ultrapassa a quantidade aprovada
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | O aspecto, modelo, marca do fogão a gás ou do esquentador a gás correspondem às informações apresentadas.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | As garrafas de GPL devem ser colocadas em locais continuamente ventilados.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A montagem de esquentadores deve obedecer às instruções de instalação do produto ou aos requisitos das normas técnicas aplicáveis, incluindo a posição, a distância dos materiais combustíveis, a distância dos outros aparelhos eléctricos (condutas, tomadas, interruptores).
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A montagem de fogões a gás deve obedecer às instruções de instalação do produto ou aos requisitos das normas técnicas aplicáveis, incluindo a posição, a distância dos materiais combustíveis, a distância dos outros aparelhos eléctricos (condutas, tomadas, interruptores), a instalação de condutas de desenfumagem.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | As garrafas de GPL devem ser colocadas em distâncias adequadas, ou separados com fogões a gás ou outros fogões.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | O local de armazenamento das garrafas de GPL não deve ser afectado pelas fontes térmicas.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | O compartimento do aparelho a gás está de acordo com o projecto e a disposição do artigo 7.º do regulamento administrativo n.º 26/2002, Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Ptências Elevadas.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | As instalações para a ventilação de ar e evacuação dos produtos da combustão estão de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | As garrafas GPL de gás estão colocadas na vertical e seguras.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | Os detectores de gás e os sistemas de alarme não devem ser bloqueados pelas instalações para não afetar seu raio de proteção.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | As implantações e equipamentos eléctricos estabelecidos estão de acordo com o projecto e a disposição do artigo 12.º do regulamento administrativo n.º 26/2002, Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos a Gás com Potências Elevadas.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | As garrafas de GPL devem ser colocadas em locais situados ao nível ou acima do pavimento circundante.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A posição das tubagens gasosas está de acordo com o projecto
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | Devem ser indicados a passagem e o tipo de gás nas tubagens, e colocados símbolos em chinês e português e instruções de funcionamento à volta das válvulas.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A posição do fogão a gás ou do esquentador está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A posição da entrada e da saída está de acordo com o projecto e as disposições, sendo instalados portas metálicas que abrem para o exterior com mecanismo de regresso automático.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | Os tubos flexíveis em uso, metálicos ou não, que ligam as garrafas de GPL, estão dentro do prazo.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | Colocar extintores de incêndio na quantidade e tipo assinalados no projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A posição da instalação dos detectores de gás combustível e sistemas de alarme está de acordo com o projecto aprovado.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | O aspecto, modelo, marca dos detectores de gás combustível e sistemas de alarme correspondem às informações apresentadas.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | A posição da válvula de corte e da sua placa perto da entrada está de acordo com o projecto.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Sobre o uso de aparelhos a gás não abastecidos pelas instalações de abastecimento colectivo | As tubagens mantêm-se à distância adequada em relação a outros aparelhos e instalações.
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Armazenagem e exposição de produtos relativos a substâncias perigosas das classes 2, 3, 4, 5, 8 e 9 | As substâncias perigosas expostas e armazenadas estão em conformidade com as informações prestadas
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Armazenagem e exposição de produtos relativos a substâncias perigosas das classes 2, 3, 4, 5, 8 e 9 | A construção dos compartimentos para armazenamento está em conformidade com as informações do projecto
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Armazenagem e exposição de produtos relativos a substâncias perigosas das classes 2, 3, 4, 5, 8 e 9 | Os materiais das instalações destinadas a depósito de substâncias perigosas, tais como paletes, prateleiras e outros mobiliários no interior/exterior estão em conformidade com as informações anexadas
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Armazenagem e exposição de produtos relativos a substâncias perigosas das classes 2, 3, 4, 5, 8 e 9 | Os compartimentos para armazenamento de substâncias líquidas inflamáveis, a classe de resistência ao fogo das paredes e portas e as condições de ventilação estão em conformidade com os projectos e informações em anexo
Corpo de Bombeiros-Departamento de Segurança dos Combustíveis | Armazenagem e exposição de produtos relativos a substâncias perigosas das classes 2, 3, 4, 5, 8 e 9 | As substâncias perigosas incompatíveis estão em conformidade com as regras gerais de segregação
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Monta-cargas (sem transporte de pessoas) | As portas dos monta-cargas devem estar sempre fechadas, excepto quando existe necessidade de colocar ou retirar mercadorias
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Monta-cargas (sem transporte de pessoas) | Colocar sinal sonoro em todos os níveis onde parem os elevadores para comida
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Monta-cargas (sem transporte de pessoas) | Os monta-cargas devem estar equipados com um dispositivo de segurança de encravamento (ou seja, os monta-cargas só podem movimentar-se quando as portas estão fechadas)
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Monta-cargas (sem transporte de pessoas) | As regras de segurança para a operação dos monta-cargas devem ser elaboradas e afixadas em local bem visível
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Monta-cargas (sem transporte de pessoas) | Devem ser feitas manutenção e inspecção regulares aos monta-cargas e arquivados os respectivos registos.
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Venti lação | Limpeza periódica do exaustor e condutas
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Venti lação | Colocar protecção nos aparelhos de ventilação
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Venti lação | Instalar sistema de ventilação por exaustão
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Venti lação | Deve ter um boa ventilação nas locais quentes.
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Venti lação | Instalar sistema de extracção localizada
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Venti lação | Instalar sistema de indução/exaustão
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Afixar sinalização de segurança | Afixar sinalização de segurança
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Instalações Sanitárias | Instalar lavatório/sanita
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Instalações Sanitárias | Não armazenar materiais na casa de banho
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Instalações Sanitárias | Fornecer caixotes do lixo, toalhetes de papel ou secador de mãos
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Instalações Sanitárias | Instalar ventilação na casa de banho
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Instalações Sanitárias | Reparar lavatório/sanita
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Instalações Sanitárias | Manter a casa de banho limpa
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Iluminação | Melhorar a iluminação do local de trabalho com lâmpadas fluorescents
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Iluminação | Instalar armaduras estanques e anti-deflagrantes
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Iluminação | Substituir as lâmpadas fluorescentes fundidas
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Iluminação | Melhorar a iluminação do local de trabalho aumentando o número de lâmpadas fluorescents
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Iluminação | Manter as armaduras das lâmpadas limpas
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Protecção de máquinas | Instalar protecção na máquina
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Substâncias Químicas | Colocar rótulos nos recipiente
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Substâncias Químicas | Tapar os recipientes que contêm substâncias químicas
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Equipamentos de primeiros socorros | A Caixa de 1°s socorros deve ser colocada em local visível e de fácil acesso
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Equipamentos de primeiros socorros | Os nomes e contactos das pessoas responsáveis pela caixa de 1°s socorros devem estar colocados na mesma, em Chinês e Português (ou romanizado). Os responsáveis devem inspeccionar regularmente a quantidade de materiais e o seu prazo de validade
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Equipamentos de primeiros socorros | Instalar caixa de 1°s socorros, devidamente equipada
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Local de Trabalho | Desimpedir as saídas de emergência e escapatórias
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Local de Trabalho | Deve utilizar recipientes com tampa e de fácil limpeza para armazenar lixo, restos de comida, vidros partidos
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Local de Trabalho | Manter o local de trabalho sempre limpo
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Local de Trabalho | Pintar as paredes em tons claros, com tinta lavável e anti-reflexo
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Local de Trabalho | Disponibilizar água potável
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Local de Trabalho | Não obstruir as vias de circulação
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Local de Trabalho | Arrumar materiais ordenadamente e não demasiado alto.
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Local de Trabalho | Reparar os pavimentos
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Local de Trabalho | Não laborar ou ocupar com objectos a via públic
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Prevenção Contra Incêndio | As portas corta-fogo e de emergência devem estar fechadas mas não trancadas
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Prevenção Contra Incêndio | Proceder à manutenção e inspecção regular dos fogões e respectivas condutas de gás. Guardar os relatórios
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Prevenção Contra Incêndio | Disponibilizar extintores apropriados em quantidade suficiente
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Prevenção Contra Incêndio | Não colocar materiais inflamáveis, papeis e resíduos junto a fontes de calor ou fogos nús
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Prevenção Contra Incêndio | Os manómetros e interruptores do sistema de fornecimento de combustível devem estar devidamente rotulados
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Prevenção Contra Incêndio | As portas corta-fogo e de emergência, bem com as vias de evacuação devem estar desimpedidas
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Prevenção Contra Incêndio | Proceder à manutenção e reparação dos sistemas de prevenção e combate a incêndios por pessoal qualificado
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Riscos Eléctricos | Todas as máquinas eléctricas devem ter ligação à terra
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Riscos Eléctricos | Não usar ferramentas a 220V ou acima de 220V em locais molhados.
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Riscos Eléctricos | Não utilizar adaptadores estalados ou com sinais de sobreaquecimento
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Riscos Eléctricos | Instalar/substituir a tomada/ ficha na
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Riscos Eléctricos | Máquinas eléctricas, cabos, tomadas, fichas, interruptores que estejam em más condições ou avariados devem ser sinalizados e substituídos imediatamente
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Riscos Eléctricos | A cobertura externa das caixas elétricas deve ser aterrada e cobrir adequadamente a área nua de modo a evitar riscos elétricos
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Riscos Eléctricos | Instalar equipamentos tais como fusíveis e interruptores de corte e protecção automáticos
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Riscos Eléctricos | Instalar o contador eléctrico dentro de caixa metálica isolada e mantê-la limpa
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Riscos Eléctricos | Manter quadros, ligações, tomadas, fichas e cabos eléctricos sempre limpos
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Riscos Eléctricos | Fazer manutenção regular da instalação eléctrica. Guardar os relatórios da inspecção
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Riscos Eléctricos | Instalar tomadas estanques na
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | Riscos Eléctricos | Evitar sobrecarregar as tomadas
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Abastecimento de àgua | Os dispositivos de abastecimento de água estão de acordo com a planta final aprovada?
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | O estabelecimento ocupa o espaço comum do prédio?
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Está em conformidade com as exigências sobre a altura do estabelecimento, designadamente o pé-direito livre dos corredores, das áreas abertas ao público ou aos clientes e das casas de banho, etc.
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | As características e o pé-direito livre das escadas estão de acordo com as exigências?
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | A instalação das peças salientes, tabuletas e compressores de ar condicionado está de acordo com as exigências?
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | As características, altura e a ventilação do balcão chinês (kok chai) está de acordo com as exigências?
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | O tecto falso constitui estrutura com suporte de carga?
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Os compartimentos do estabelecimento estão de acordo com a planta final aprovada?
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Obras de construção | Foram resolvidas as obras ilegais / construções clandestinas no local?
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana-Departamento de Urbanização | Drenagem e esgotos | O sistema de drenagem da fracção (instalações de higiene pessoal, câmaras de visita, etc) está de acordo com a planta final aprovada?
Instituto Cultural | Tratando-se de bens imóveis classificados ou em vias de classificação, zonas de protecção ou zonas de protecção provisória, deve ter-se em consideração a tipologia arquitectónica da fachada | Ponderar adequadamente o tamanho e a posição dos objectos expostos ao ar livre, como, entre outros, o aparelho externo de ar condicionado, peças componentes de painéis de publicidade, portões de enrolar e toldos, por forma a evitar a interferência na paisagem e nas características espaciais do bem imóvel classificado ou da zona de protecção
Instituto Cultural | Tratando-se de bens imóveis classificados ou em vias de classificação, zonas de protecção ou zonas de protecção provisória, deve ter-se em consideração a tipologia arquitectónica da fachada | Ao se proceder ao desenho de decorações externas dos edifícios situados nas zonas de protecção, deve-se optar por materiais e tons de cor adequados a serem aplicados, considerar a sua harmonia com a envolvência dos bens imóveis classificados ou da zona de protecção, fazendo prevalecer a discrição e a simplicidade
Instituto Cultural | Tratando-se de bens imóveis classificados ou em vias de classificação, zonas de protecção ou zonas de protecção provisória, deve ter-se em consideração a tipologia arquitectónica da fachada | Evitar instalar dispositivos que encandeiem os olhos nas paredes exteriores do edifício situado ao lado de passeios públicos e ruas ou nos seus espaços interiores, tais como: iluminação exposta ao exterior, luzes intermitentes ou monitores electrónicos, entre outros
Instituto Cultural | Tratando-se de bens imóveis classificados ou em vias de classificação, zonas de protecção ou zonas de protecção provisória, deve ter-se em consideração a tipologia arquitectónica da fachada | Conservar o valor e as características do bem imóvel classificado, como as fachadas, os pormenores decorativos e os componentes das portas e janelas, etc.
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (compartimentos) | As condições actuais do estabelecimento estão em conformidade com as peças desenhadas do estabelecimento aprovadas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (armazém de medicamentos) | As condições actuais do estabelecimento estão em conformidade com as peças desenhadas do estabelecimento aprovadas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (armazém de medicamentos) | Os sistemas de ar condicionado e de circulação de ar, funcionam normalmente
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (armazém de medicamentos) | Termo-higrómetro funciona normalmente a temperatura igual ou inferior a 25°C e humidade relativa igual ou inferior a 75%
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (armazém de medicamentos) | A porta do armazém de medicamentos pode fechar-se automaticamente
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Outros | É proibido armazenar objectos e mercadorias da farmácia chinesa no pátio ou terraço (quando aplicável)
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Outros | A farmácia chinesa dispõe de materiais adequados para proteger as mercadorias contra a exposição directa à luz solar (quando aplicável)
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (letreiros) | As condições actuais do estabelecimento estão em conformidade com as peças desenhadas do estabelecimento aprovadas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (letreiros) | Os letreiros da farmácia chinesa estão cobertos com materiais adequados até à emissão da licença
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de distribuição ou sala de atendimento ao público) | As condições actuais do estabelecimento estão em conformidade com as peças desenhadas do estabelecimento aprovadas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de distribuição ou sala de atendimento ao público) | Os equipamentos, tais como sistemas de ar condicionado e de circulação de ar, funcionam normalmente
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de distribuição ou sala de atendimento ao público) | Termo-higrómetro funciona normalmente a temperatura igual ou inferior a 25°C e humidade relativa igual ou inferior a 75%
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (instalações sanitárias no estabelecimento) | As condições actuais do estabelecimento estão em conformidade com as peças desenhadas do estabelecimento aprovadas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (instalações sanitárias no estabelecimento) | O sistema de circulação de ar funciona normalmente
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (instalações sanitárias no estabelecimento) | A porta das instalações sanitárias pode fechar-se automaticamente
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (outras instalações e equipamentos complementares) | As condições actuais do estabelecimento estão em conformidade com as peças desenhadas do estabelecimento aprovadas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (outras instalações e equipamentos complementares) | O forno e o frigorífico do estabelecimento funcionam normalmente
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (outras instalações e equipamentos complementares) | (Caso haja) Os armários destinados exclusivamente ao armazenamento e guarda de ingredientes medicinais tradicionais chineses tóxicos e respectivas porções preparadas, ou medicamentos tradicionais chineses cuja composição contenha os ingredientes medicinais chineses tóxicos, podem ser trancados e não podem ser facilmente movidos
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (outras instalações e equipamentos complementares) | O estabelecimento está limpo e organizado, os pavimentos, as paredes e os tectos podem ser laváveis e de fácil limpeza
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (outras instalações e equipamentos complementares) | (Caso haja) Existem placas fixas e rígidas para instalações sanitárias no estabelecimento, sala de consulta, sala de preparação e armazém de medicamentos.
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Pessoal técnico | Foram apresentados as informações sobre o horário de funcionamento da farmácia chinesa e o horário de trabalho do director técnico
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Pessoal técnico | Foi apresentado o nome do director técnico, com informações correctas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Pessoal técnico | Foram apresentadas as informações sobre as habilitações profissionais adequadas do director técnico que preenchem os requisitos legais
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Pessoal técnico | Foi apresentado o documento de identificação do director técnico, com informações correctas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Pessoal técnico | Foi apresentada a "Declaração de desempenho de funções" do director técnico, com informações correctas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Pessoal técnico | Foram colocados a placa relativa a informações do director técnico da farmácia chinesa e o cartão de identificação do director técnico, conforme o Despacho do Presidente do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica n.º 34/ISAF/2022
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Informações básicas do estabelecimento | Foi apresentada fotocópia da declaração da contribuição industrial da Direcção dos Serviços de Finanças (Modelo M/1) com informações correctas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Informações básicas do estabelecimento | Foi apresentado o número de telefone do estabelecimento
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Informações básicas do estabelecimento | Foi/Foram apresentado(s) o número de fax ou/e e-mail do estabelecimento
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de consulta) | As condições actuais do estabelecimento estão em conformidade com as peças desenhadas do estabelecimento aprovadas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de consulta) | Os equipamentos, tais como sistemas de ar condicionado e de circulação de ar, funcionam normalmente
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de preparação) | As condições actuais do estabelecimento estão em conformidade com as peças desenhadas do estabelecimento aprovadas
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | Concepção do estabelecimento (sala de preparação) | Os equipamentos, tais como lavatório, fogão para cozedura, sistema de extracção de ar, sistemas de ar condicionado e de circulação de ar, funcionam normalmente